各供应商：
深圳市深水生态环境技术有限公司计划进行干化机维保作业服务外包，现对该项工作进行公开询价，以便于下一步开展采购工作。
1、 需求
详见附件报价清单。
2、 报价要求
1. 报价供应商必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人。
2. 供应商的报价必须符合服务需求，报价应包含符合要求的服务内容、服务数量、是否有增值服务，货币形式为人民币。
3、 报价时间和方式
1. [bookmark: _GoBack]报价时间∶ 即日起至2022年12月26日18∶ 00时，逾期的报价不予接受。
2. 报价方式∶请供应商根据货物需求填写《报价单》，并附上营业执照，将报价单盖章扫描后发送至邮箱：lin.zhikun@szwatereco.com

4、 联系方式
1. 地址：深圳市福田区白石路5号
2. 联系方式：林工 13428743301
5、 特别说明∶
本次询价为前期市场调研，供应商的本次报价与竞价阶段的报价无关，竞标报价以竞价阶段竞标人递交的正式竞标文件为准。感谢报价供应商的支持与配合!

























附件：
1. 需求
	深圳市深水生态技术有限公司干化清灰维保需求

	报价单位（盖章）：
	
	报价时间
	
	

	序号
	名称
	单个模块单价
	模块总数
	总价
	
	增值税税点
	清灰次数（预估，单条线）
	备注

	1
	干化机清灰维保服务
	
	7872
	
	
	0
	7872
	
	

	报价单位其他说明：

	清灰维保要求和标准

	序号
	维保内容
	要求
	标准
	清灰维保频次（参考）

	
	
	
	
	滨河
	罗芳
	布吉三期
	铺地吓三期
	福田
	固戍二期
	沙井三期

	1
	干化机内部清扫清灰维保
	1.袋式过滤器更换、清灰、修补；
	袋式过滤器更换，破损要用简单修补；袋式过滤器内部清理无积灰
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	2
	
	2.板式过滤器更换、灰尘清理；
	板式过滤器更换，需要用扫把等工具进行清洁，确保表面无积泥
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	3
	
	3.顶层孔板灰尘清理；
	上层孔板灰尘无明显堆积，新散落得灰尘厚度不得高于2mm，上层其他附属设备（管道、泵等表面不得有板结、发霉等积泥）
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	4
	
	4.冷凝器冲洗；
	必须对每个冷凝器得接触面进行冲洗，冲洗后接触面不得有积泥，冷凝器腔室不得有积泥；
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	5
	
	5.干化机底层积泥清理；
	干化机底部不得有存泥和淤泥，内腔墙壁不得有积泥；
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	6
	
	6.干化机侧面风机积灰清理；
	干化机侧面各腔室得积灰需要清理干净，不得有堆积得泥灰。
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	7
	
	7.干化机后端积灰清理；
	干化机后端积灰需要清理干净，设备内腔无明显积泥
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	8
	
	8.干化机蒸发器冲洗；
	必须对蒸发器表面进行冲洗，冲洗后得蒸发器表面不得有泥渍
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	9
	
	9.回热器冲洗
	取出回热器对其表面进行冲洗，冲洗后得表面不得有泥渍，需对回热器四个面向分别进行冲洗
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	10
	
	10.表冷器冲洗
	每个表冷器接触面进行冲洗，冲洗后接触面无积泥
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	11
	
	11.铜梳清理
	内部清灰时同时清理铜梳，不得有残留毛发纤维。
	10天/次
	一周/次
	1个月/次
	1个月/次
	一周/次
	一周/次
	一周/次

	12
	干化机外部保洁
	干化及外壳、顶上及其附属模块电柜、输送螺旋得外壳
	外壳、顶上、模块电柜及其输送得外壳无积灰。
	每台干化服务时
	每台干化服务时
	每台干化服务时
	每台干化服务时
	每台干化服务时
	每台干化服务时
	每台干化服务时

	13
	干化机周界2米范围保洁
	维保服务结束后干化机周界2米内的地面、水沟、除臭封闭的清洁
	地面干净整洁；沟渠不得有积泥；设备排水管道排水通畅；各封闭面不得有泥渍、灰渍
	每台干化服务结束后
	每台干化服务结束后
	每台干化服务结束后
	每台干化服务结束后
	每台干化服务结束后
	每台干化服务结束后
	每台干化服务结束后

	16
	干化线（台数）
	6
	6
	5
	2
	8
	5
	4

	17
	单条干化线（台数）模块数
	5
	6
	6
	3
	
	6
	6

	18
	合计模块总数
	30
	36
	30
	6
	47
	30
	24

	19
	合计干化机维保模块数
	1080 
	1152 
	720
	72
	2256
	1440
	1152

	20
	总计
	7872 

	（1） 本采购报价包括但不限于完成本项目的所有成本，包括但不限于完成本项目的完成本项目的清洁工具用品费或租赁费、劳保用品费、耗材采购、服务人员招募辞退成本，以及完成本项目全部服务人员的工资、保险费（社保和保额不低于200万元的人身意外险）、高温津贴和有毒有害在内的福利津贴、食宿费、通讯费、差旅费、节假日加班费、奖金、培训费、职业病健康体检费、管理服务费、税金等在内的全部费用。劳保用品包括但不限于安全帽、工作服、防护服、安全鞋等个人防护用品，干化机清灰维保的所需要工具包括不限于铁铲、高压清洗机等。
（二） 服务要求：
1.一台干化机及配套设施作为一个服务单元，未达到清洁服务标准的情况，视为未完成该项服务，乙方需自行调配人员直至完成当日服务内容为止，具体服务时长及服务人员数量由乙方自行调配。服务完成后乙方人员撤离厂区。
2.应保证干化车间生产区域确保干净整洁，需配合完成各项临时迎检应急清理工作以及根据甲方安排完成其他相关工作。
3.建议乙方有仓库，将清灰后换下来的（袋式、板式）过滤器进行专门储放、内部清灰清洁，在甲方有清灰需求将其拿回更换。
4.服务人员条件要求：服务人员小于55周岁，男性，具备良好的身体素质,且能承受生产现场一定的臭气，具备足够的安全意识。
5. 除特殊情况，每台干化机维保服务时间不得少于5小时，停机时间不得超过8小时。 
6. 验收标准见下文
7. 上述为我司各项目的年度预估量，实际维保数量以最终项目下单为准。
（三）注意
1.切条机的模块不属于单独一个模块，属于干化机其中一个模块的一部分




2. 维保标准
	低温干燥机维保后标准

	

	主风机室
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	顶层上层网带上方
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	防尘滤袋
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	防尘滤板
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	后端积泥斗
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	压缩机上方箱室及表冷器
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	压缩机箱室
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	回热器
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	顶层封闭板块及表冷器
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	蒸发器
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	滤袋下方平台及表冷器
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